|  | Акционерное общество «Росатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР») Филиал в г. Северске |
| --- | --- |

АКТ № 307-11.2-03/03/25/43-____ от "___" _____________ 2026г.

(первичного/ повторного ввода в эксплуатацию, периодической проверки, вывода из эксплуатации

коммерческого узла учета тепловой энергии, теплоносителя)

Комиссия в составе:

Представитель Филиала АО «РИР» в г. Северске__Специалист ОКЭ Голоманский В.В.                        _____

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель владельца узла учета (потребителя)________________________________________________

(должность, Фамилия И.О.)

Наименование потребителя: ГСПО "Водолей 1"

Адрес объекта: г. Северск, Томской области, ул. Сосновая, 8, стр.8

Перечень объектов, охваченных узлом учета: г. Северск, Томской области, ул. Сосновая, 8, стр.8

Проверили работоспособность узла учета, действующие сроки поверки, сохранность пломб, соответствие требованиям руководств по эксплуатации; Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, правилам монтажа приборов.

Провели осмотр коммерческого узла, в который входят следующие средства измерений:

| № п/п | Наименование средства измерений | Тип средства измерений | Заводской № | Следующая поверка | Ранее установленные пломбы № | Наличие |  | Установлены пломбы № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | да | нет |  |
| 1 | Тепловычислитель | ТВ7-04.1 | 20-106742 | 31.07.2029 | 1246298 |  |  |  |
| 2 | Расходомер | РС20-12А | 137495 | 05.09.2026 | м.п677602/0215653 |  |  |  |
| 3 | Расходомер | РС20-12А | 137494 | 05.09.2026 | 0215654 |  |  |  |
| 4 | Датчик температуры | КТПТР-01 | 6499 | 05.09.2026 | 1241574 |  |  |  |
| 5 | Датчик температуры | КТПТР-01 | 6499А | 05.09.2026 | 0044492 |  |  |  |
| 6 | Датчик давления | СДВ-И | А522963 | 05.09.2027 |  |  |  |  |
| 7 | Датчик давления | СДВ-И | А522964 | 05.09.2027 |  |  |  |  |

Наличие врезок до приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	   да              нет

Сохранность ранее установленных пломб на врезках до приборов учета тепловой энергии:

| № 1248100/1248096 | № 1248278/1248098 | № 1248097 | № 1246574 |
| --- | --- | --- | --- |
| да нет | да нет | да нет | да нет |

Установлены пломбы на врезках до приборов учета тепловой энергии и теплоносителя:

Расстояние от границы раздела до узла учета    L = 145/30 м, Д (труб.) = 159/57  Точка ГСПО 152

Интеграторы на «       »                     2026 г:  Q =_________ Гкал; М1 =_________т; М2 =__________ т.

Формула расчета тепла           Q=M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Заполняется в случае первичного/ повторного ввода

Наличие заводских пломб и клейм                           в наличии                 отсутствуют

База данных настроечных параметров                     соответствует          не соответствует

Приборы учета опломбированы после:

проверки на соответствие проекту (первичный ввод)         замены элемента питания

очередной поверки                                                                   ремонтных работ

установки дМ

В ходе проведения обследования выявлены / не выявлены следующие несоответствия:

нарушение правил монтажа приборов учета

окончание сроков поверки приборов учета

неотображение приборами учета результатов измерений

нарушение целостности ранее установленных контрольных пломб и (или) знаков поверки

механическое повреждение прибора учета

превышение допустимой погрешности показаний прибора учета ((М1-М2)/(М1+М2))*100=_______%

расходомер не обеспечивает обнуление выходного сигнала при отсутствии расхода

технологический отказ ОДПУ в период с «___» _____________ 20 ___ по «___» _____________ 20 ___

иное

На основании вышеизложенного, узел учета:

допускается в эксплуатацию период с «       »                     202   ,до 05.09.2026

пригоден к дальнейшей эксплуатации до 05.09.2026

не допускается

выводится из эксплуатации с «       »                     2026 ,

Представитель Филиала АО «РИР» в г. Северске Специалист ОКЭ Голоманский В.В.__________________

(должность, Фамилия И.О. подпись)

Представитель владельца узла учета (потребителя)________________________________________________

(должность, Фамилия И.О. подпись)

При проведении осмотра также присутствовали___________________________________________________

(должность, Фамилия И.О. подпись)

После устранения выявленных несоответствий необходимо сообщить в Филиал АО «РИР» в г. Северске телефонограммой об устранении замечаний и вызвать специалиста для повторного обследования объекта. Телефонограммы принимаются по номеру 555-044. Заявка на ввод прибора учета в эксплуатацию (полный пакет документов в соответствии с требованиями п. 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ 18.11.2013 №1034) направляется на электронную почту 555-044@rosatom.ru.

В случае проведения работ по изменению настроек приборов учета силами сотрудников Филиала АО "РИР" в г. Северске, указанные работы проводятся с согласия потребителя, потребитель претензий к сотрудникам Филиала АО «РИР» в г. Северске, не имеет.

Примечание:

В соответствии с абзацом 5 пункта 92 главы 10 Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом №99/пр от 17 марта 2014) в случае, если М2 > М1, и М2 – М1, (М1 - масса теплоносителя, полученного потребителем по подающему трубопроводу, т, М2 - масса теплоносителя, возвращенного потребителем по обратному трубопроводу, т.) больше суммы абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, необходимо проверить работу преобразователей расхода или определить место подмеса дополнительной воды. Количество тепловой энергии, теплоносителя за этот период определяется расчетным путем.

Допустимая относительная погрешность (в рабочем диапазоне) для расходомеров составляет:

ПитерФлоу РС +- 1%;

МастерФлоу +- 1%;

Взлет +- 2%;

Карат +- 1%;

ПРЭМ +- 1%;

МКТС +- (1+0,01.Gmax/|G|)%;

Пульсар +- (1+0,01qр/q)%;

КМ5 +- (1+0,01qн/q)%;

Для определения погрешности необходимо исключить потребление теплоносителя (отключение горячего водоснабжения) и замерить М1 и М2.

* ВАЖНО! Поверку счетчиков осуществляют только аккредитованные организации в области обеспечения единства измерений! Уточнить информацию о наличии аттестата аккредитации можно на сайте Федеральной службы аккредитации (http://fsa.gov.ru/).

* (п.31 ПКУТЭ; п.14 ПКУВ) Коммерческий учет расчетным путем допускается в случаях:

а) отсутствие в точках учета приборов учета, в том числе самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами водоснабжения

б) неисправность прибора учета

в) нарушение установленных договором сроков предоставления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

* (пп. 60, 73 ПКУТЭ) Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации

* (п.86 ПКУТЭ) При выявлении нарушений в работе узла учета количество израсходованной тепловой энергии определяется расчетным методом с момента выхода из строя прибора учета, входящего в состав узла учета. Время выхода прибора учета из строя определяется по данным архива тепловычислителя, а при их отсутствии с даты сдачи последнего отчета о теплопотреблении.

* (п.87 ПКУТЭ; п.11 ПКУВ) Владелец узла учета обязан обеспечить:

а) беспрепятственный доступ к узлу учета стороне договора;

б) сохранность установленных узлов учета;

в) сохранность пломб на средствах измерения и устройствах, входящих в состав узла учета.